## Cz. Elektryczna
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie
L.P. | Opis czynności | Ilość
1. | Książki obiektów budowlanych i przeglądy techniczne budynków wymagane przez przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
1.1 | - prowadzenie książek obiektów budowlanych – Stadion Miejski "Stal" w Rzeszowie (trybuna wschodnia, trybuna zachodnia, maszty oświetleniowe, ogrodzenie Stadionu, spikerka, ubikacje na trybunie zachodniej, tor żużlowy, boisko nr 1, nr 2, nr 3, kasy biletowe), budynek administracyjno - sportowy, hala sportowa, wymiennikownia ciepła, stacja trafo, przepompownia ścieków, pawilon żużlowy oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego. | na bieżąco
1.2 | - przegląd techniczny sprzętu p.poż. znajdującego się na terenie Stadionu Miejskiego (wszystkie pomieszczenia): gaśnic śniegowych, gaśnic proszkowych, przegląd hydrantów, kocy i mat p.poż - należy wykonać zgodnie z przepisami przeciw pożarpowymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, | 1
1.3 | - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: trybuny wschodniej, w budynku administracyjno-sportowym, w hali sportowej, w pawilonie żużlowym, w budynku spikerki - należy wykonać w styczniu i wrześniu - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, | 2
1.4 | - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - należy wykonać w marcu po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, | 1
1.5 | - kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych: trybuny wschodniej, trybuny zachodniej, kas biletowych, budynku administracyjno-sportowego, hali sportowej, pawilonu żużlowego, budynku spikerki, budynku administracyjno-sportowego, budynku wymiennikowni ciepła, przepompowni ścieków, stacji trafo, ubikacji na trybunie zachodniej, pomieszczenia teletechnicznego (serwerownia); oświetlenia, osprzętu i sygnalizatorów na torze żużlowym; systemu oświetlenia boisk piłkarskich; oświetlenia dróg wewnętrznych i chodników oraz oświetlenia trybuny wschodniej należy wykonać w lutym - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, | 1
1.6 | - kontrola warunków higieniczno-sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach: trybuny wschodniej, trybuny zachodniej, budynku administracyjno-sportowego, hali sportowej, pawilonu żużlowego, budynku spikerki, budynku wymiennikowni ciepła, przepompowni ścieków, ubikacji na trybunie zachodniej, kas biletowych - należy wykonać w styczniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, | 1
2. | Stacja transformatorowa, transformatory 15/0,4kV (zapewnienie w okresie obowiązywania umowy obsługi energetycznej stacji trafo do granicy stron z PGE Rzeszów przez osoby posiadające wymagane prawem pozwolenie (grupy SEP) do pracy przy urządzeniach energetycznych do 30 kV):
2.1 | - przegląd urządzeń stanowiących wyposażenie stacji transformatorowej (wykonywany może być jedynie przez osoby posiadające wymagane prawem pozwolenie do pracy przy urządzeniach do 30kV), utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu | 1
2.2 | - spisywanie odczytów podliczników energii elektrycznej w budynku Trafo, zapleczu sportowym Trybuny Wschodniej, wymiennikowni ciepła, budynku administracyjno-sportowym na koniec każdego miesiąca i przekazywanie do przedstawiciela Zamawiającego; dodatkowo w dniu imprez odczyt spisywanie odczytów podliczników energii elektrycznej wskazujących zużycie prądu z tytułu włączenia oświetlenia płyty głównej, trybuny wschodniej i stadionu w godzinach wskazanych przez Zamawiajacego, | na bieżąco
2.3 | - bieżąca (codziennie) obsługa elektryczna obiektu, kontrola i utrzymanie sprawności instalacji elektrycznych poprzez usuwanie powstałych awarii, montaż wyrwanych gniazd i elementów instalacji elektrycznych | 365
3. | Sieć NN sprawdzanie stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego (płyta główna, boiska treningowe, ciągi komunikacyjne) i wewnętrznego; utrzymanie pełnej sprawności oświetlenia, bieżąca konserwacja, wymiana zużytych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń) wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych potwierdzone stosownym protokołem przedstawionym Zamawiającemu, w przypadku wystąpienia usterki czas na jej usunięcie - 2 godziny. | na bieżąco
4. | Rozdzielnie elektryczne SN i NN w stacji trafo, pomieszczeniu rozdzielni głównej i innych pomieszczeniach - badania, pomiary i przeglądy, sprawdzanie stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją DTR, potwierdzone protokołem przedstawionym Zamawiającemu | na bieżąco
5. | Instalacje elektryczne silnoprądowe
5.1 | - badania i pomiary w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji obwodów zasilających, | na bieżąco
5.2 | - sprawdzanie stanu technicznego zainstalowanego osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych w miesiącu styczniu po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | 1
5.3 | - utrzymanie stałej sprawności systemu oświetlenia awaryjnego, usuwanie powstałych awarii, wymiana żużytych elementów - obudowy, zaczepy, lampy itp. (Zamawiający nie pokrywa kosztów zakupu wymienianych elementów oraz użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia usterki czas na jej usunięcie - 2 godziny. | na bieżąco
5.4 | - przeprowadzanie przeglądu serwisowego oświetlenia awaryjnego - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
5.5 | - przeprowadzanie przeglądu serwisowego opraw oświetleniowych awaryjnych - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
5.6 | - przeprowadzanie przeglądu serwisowego centrali H-302C Hybryd - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
6. | Systemu alarmowania pożarowego (SAP)
6.1 | - utrzymanie stałej sprawności systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, obsługa systemu zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, bezwłoczne usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia awarii czas na przystąpienie do jej usunięcia - 15 minut od wezwania przez Zamawiającego. | na bieżąco
6.2 | - przeprowadzenie przeglądu rocznego systemu SAP potwierdzonego stosownym protokołem - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | 1
6.3 | - kontrola sprawności nagłośnienia systemu SAP do 4 godzin przed rozpoczęciem imprezy. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do czasu zakończenia imprezy.
7. | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
7.1 | - utrzymanie stałej sprawności systemu ostrzegawczego DSO obsługa systemu zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, bezwłoczne usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia awarii czas na przystąpienie do jej usunięcia - 15 minut od wezwania przez Zamawiającego. | na bieżąco
7.2 | - przegląd roczny systemu DSO potwierdzone stosownym protokołem - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
7.3 | Kontrola sprawności działania systemu DSO do 4 godzin przed rozpoczęciem imprezy. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do czasu zakończenia imprezy.
8.1 | System Włamania i Napadu oraz Kontroli dostępu - utrzymanie stałej sprawności systemu obsługa systemu zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, bezwłoczne usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia awarii czas na przystąpienie do jej usunięcia - 15 minut od wezwania przez Zamawiającego. | na bieżąco
8.2 | - przegląd roczny systemu potwierdzony stosownym protokołem - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
9.1 | System telewizji dozorowej (CCTV) - utrzymanie stałej sprawności systemu telewizji dozorowej, zapewnienie zasilania oraz sprawności zasilania awaryjnego wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu CCTV (w tym również urządzeń pośredniczących w transmisji w szczególności przełączników, routerów oraz radiolinie). Obsługa systemu zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, bezwłoczne usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia awarii czas na przystąpienie do jej usunięcia - 15 minut od wezwania przez Zamawiającego. | na bieżąco
9.2 | - przegląd roczny systemu potwierdzony stosownym protokołem - po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
10. | System Audio Video
10.1 | - utrzymanie stałej sprawności systemu. Obsługa systemu i jego konserwacja, bezwłoczne usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). W przypadku wystąpienia awarii czas na przystąpienie do jej usunięcia - 15 minut od wezwania przez Zamawiającego. | na bieżąco
10.2 | - przegląd roczny systemu potwierdzony stosownym protokołem po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | 1
11. | Dźwig (winda na trybynie wschodniej)
11.1 | - zlecenie okresowego badania technicznego dźwigu przez UDT i przedstawienie stosownego protokołu Zamawiającemu | 1
11.2 | - wykonywanie przeglądów miesięcznych wraz z konserwacją (z zapewnieniem smarów i innych drobnych pomocniczych materiałów eksploatacyjnych), zgodnie z przezaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją konseracji dźwigu oraz w odniesieniu do przepisów UDT o budowie i ekspoatacji dźwigów | 12
11.3 | - zapewnienie całodobowej gotowości pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania osób, | na bieżąco
11.4 | - czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, przeprowadzenie pomiaru elektrycznego - dwa razy w trakcie trwania umowy po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 2
12 | System OLIMP
12.1 | Bieżąca obsługa, konserwacja (koszty konserwacji urządzeń mechanicznych i zużytych do tego materiałów ponosi Wykonawca) zgodnie z przekazaną dokumentacją przez Zamawiajacego oraz kontrola urządzeń będących wyposażeniem systemu OLIMP wraz z usuwaniem ewentualnych usterek i wymianą zużytych elementów (w tym w trakcie imprez, podczas których wymagane jest korzystanie z systemu: mecze piłkarskie oraz żużlowe lub inne imprezy wskazane przez zamawiającego - 50 imprez). W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do zakończenia imprezy. | na bieżąco
12.2 | Zapewnienie sprawności zasilania (w tym zasilania awaryjnego) i sprawności urządzeń wchodzących w skład systemu OLIMP - systemem sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców, bramofurty wraz z urządzeniami pośredniczącymi (przełączników sieciowych, access pointów oraz routerów) zgodnie z dokumentacją dot. systemu przekazaną przez Zamawiającego. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do zakończenia imprezy. | na bieżąco
12.3 | Przeprowadzenie aktualizacji systemu OLIMP w miesiącu styczniu za pośrednictwem autoryzowanego wykonawcy systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców zgodnie z dokumentacją dot. systemu przekazaną przez Zamawiającego. | 1
13. | Instalacje elektryczne toru żużlowego
13.1 | Zapewnienie sprawności działania: pulpitu sterowniczego sędziego, maszyny startowej (Wykonawca jest zobowiazany do biężacej konserwacji i czyszczenia urządzenia wraz z wymianą zurzytych elementów), systemu monitorowania linii startu i mety (składa się z kamery ustawionej na linii startu oraz monitora ustawionego przy stanowisku sędziego), systemu łączności pomiędzy parkiem maszyn a stanowiskiem sędziowskim (składa się z kabla telefonicznego wraz z trzema aparatami), oraz lamp i zegarów wykorzystywanych do przeprowadzania meczów żużlowych. Rozkładanie i składanie na zlecenie Zamawiającego systemu monitorowania linii startu i mety, lamp (wraz z czyszczeniem) oraz zegarów wykorzystywanych do przeprowadzania meczów żużlowych. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do czasu zakończenia imprezy. Kontrolę sprawności działania wymienionych powyżej systemów i sprzętów należy przeprowadzić do 4 godz. przed rozpoczęciem imprezy żużlowej. | 15
14. | Zapewnienie sprawności nagłośnienia Stadionu Miejskiego wraz z kontrolą sprawności przed imprezami (należy przeprowadzić do 4 godz. przed rozpoczęciem imprezy). Usuwanie ewentualnych usterek nagłośnienia wraz z wymianą zużytych elementów. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do czasu zakończenia imprezy. | 45
15. | Telebim
15.1 | - przeprowadzenie raz w roku przeglądu telebimu i jego konserwacji po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, | 1
15.2 | - bieżąca konserwacja telebimu, usuwanie powstałych usterek i awarii, wymiana uszkodzonych części | na bieżąco
15.3 | - włączanie kontrolne telebimu 4 godz. przed rozpoczęciem imprezy; obsługa i emisja treści dostarczonych przez Najemcę Stadionu Miejskiego w trakcie imprezy. Wyłączanie telebimu po zakończonej imprezie, po uzgodnieniu z Najemcą Stadionu Miejskiego. Wykonawca nie ma prawa udostępnić obsługi telebimu Najemcy Stadionu Miejskiego. W przypadku udostępnienia obsługi telebimu Przedstawicielom Najemcy Stadionu Miejskiego, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami ewentualnych usterek, awarii lub uszkodzeń sprzętu dokonanymi przez Najemcę Stadionu Miejskiego. | 60
16. | System oświetlenia boisk treningowych Stadionu Miejskiego (dwa boiska) oraz oświetlenia wewnętrzych ciągów komunikacyjnych
16.1 | - bieżące utrzymanie sprawności systemu oświetlenia boisk treningowych poprzez wymianę uszkodzonych żarników, bezpieczników, dławików i starterów lub innych uszkodzonych elementów elektrycznych. Koszty wymianianych wymienionych materiałów poza żarnikami, ponosi Wykonawca. | na bieżąco
16.2 | - bieżące utrzymanie sprawności systemu oświetlenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę uszkodzonych żarników, bezpieczników, dławików i starterów lub innych uszkodzonych elementów elektrycznych. Koszty wymianianych wymienionych materiałów poza żarnikami, ponosi Wykonawca. | na bieżąco
17 | System oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego
17.1 | przegląd systemu oświetlenia płyty głównej potwierdzona protokołem; kontrola siły natężenia oświetlenia w poszczegółnych sektorach płyty głównej i toru żużlowego potwierdzona przedstawieniem protokołu z badania pomiarowego spełniającego wymogi określone przez Polski Związku Piłki Nożnej i Polski Związek Motowory w terminie wkazanym przez Zamawiającego. | 1
17.2 | bieżące utrzymanie sprawności systemu oświetlenia płyty głównej zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego. Wymiana uszkodzonych elementów systemu w porozumieniu z jego wykonawcą i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. | na bieżąco
17.3 | bieżąca obsługa i konserwacja przyrządu asekuracyjno-samozaciskowego Soll Uniwersall II zgodnie z załączoną instrukcją obsługi
17.4 | włączanie i wyłączanie systemu oświetlenia płyty głównej podczas imprez na zlecenia Zamawiającego. W dniu imprezy przedstawiciel Wykonawcy (pracownik z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu realizacji usługi) ma być obecny na Stadionie Miejskim od godz. 8:00 do czasu zakończenia imprezy. | 60
18. | Monitoring obiektu
18.1 | - zapewnienie ciągłej sprawności monitoringu i wymiana zużytych elementów systemu na koszt Wykonawcy za wyjątkiem kamer i serwerów. W przypadku wystąpienia usterek, awarii, błędów systemowych, Wykonawca przystąpi do ich usuwania w czasie maksymalnym do 50 minut. Czas przystąpienia może być krótszy zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w kryterium cenowym. | na bieżąco
18.2 | - przegląd konserwacyjny oraz serwisowanie urządzeń | 1
18.3 | - czyszczenie kamer w styczniu i sierpniu po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia czyszczenia np. użycia zwyżki lub innych urządzeń) | 2
18.4 | - udostępniania nagrań zapisu monitoringu na zlecenia Zamawiającego
19. | Ultradzwiękowy Odstraszacz Ptaków - obsługa i kontrola urządzenia Quadblaster ze streboskopem ( Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia obsługi urządzenia np. użycia zwyżki lub innych urządzeń) | na bieżąco
20. | Przepompownia ścieków obiektu:
20.1 | - miesięczny przegląd przepompowni ścieków, utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu, | 12
20.2 | - czyszczenie odstojników i usuwanie oraz wywóz z terenu obiektu zalegających w nich substancji – z częstotliwością umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie przepompowni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnej, zwłaszcza przy zwiększonych opadach deszczu, | na bieżąco
20.3 | - codzienna kontrola sprawności funkcjonowania urządzeń przepompowni, przy zwiększonych opadach atmosferycznych trzy razy dziennie, | na bieżąco
21. | System ogrzewania płyty głównej
21.1 | Bieżąca obsługa systemu podgrzewania płyty głównej zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną | na bieżąco
21.2 | Kontrola sprawności działania systemu ogrzewania płyty głównej, usuwanie bieżących awarii, wymiana zużytych elementów. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu węzła cieplnego. | na bieżąco
21.3 | Uruchamianie i wyłączanie systemu podgrzewania płyty głównej w terminanach podanych przez Zamawiająceggo. Określenie ramowych parametrów krzywej grzewczej dla płyty głównej. Weryfikacja poprawności przyjętych parametrów podgrzewania płyty głównej podanych przez Zamawiającego i czuwanie nad prawidłowym procesem jej podgrzewania. Wykonawca opisane czynności ma obowiązek wykonywać pod ścisłym nadzorem specjalisty posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i utrzymaniu boisk przeznaczonych do rozgrywania meczów piłki nożnej na poziomie co najmniej Ekstraklasy lub przygotowaniu i utrzymania boisk przeznaczonych do rozgrywania meczów piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Europejską Federację Piłkarską. | na zlecenie Zamawiającego
22. | Dach hali sportowej - utrzymanie czystości na dachu hali sportowej poprzez czyszczenie nalotów z mchu, liścii i innych zanieczyszczeń. Wymiana zużytych koszy na wpustach kanalizacji deszczowej, koszt zakupu koszy ponosi Wykonawca. | na bieżąco
23. | Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz system nawadniania boiska głównego i instalacje wodne ( dot. trybuna wschodnia i zachodnia, pawilon żużlowy, pawilon administracyjny oraz hala sportowa)
23.1 | - comiesięczna inspekcja kanalizacji, sprawdzanie drożności kanalizacji i czystosci wpustów dachowych Pluvia (czyszczenie raz w miesiącu), kontrola poziomu wody w syfonach wpustów ściekowych, wymiana uszkodzonych elementów (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia inspekcji lub wymiany np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). | 12
23.2 | -czyszczenie kanalizacji deszczowej na dachu Trybuny Wschodniej Stadionu, pawilonu żużlowego, budynku administracyjno-sportowego i hali sportowej urządzeniami wysokościśnieniowymi oraz inspekcja wpustów i ewentualne czyszczenie i udrażnianie ich. Czynność należy wykonać raz na 2 miesiące lub w razie potrzeby. (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia czyszczenia lub udrażniania np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji zdjęciowej ze stanu czystości wpustów i kanalizacji po każdorazowym wykonaniu czynności. | 6
23.3 | - czyszczenie rynien dachowych budynków stadionu, pawilonu żużlowego, budynku administracyjno-sportowego i hali sportowej z liści i innych zanieczyszczeń - przed sezonem zimowym i po jego zakończeniu (Zamawiający nie pokrywa kosztów użycia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia czyszczenia np. użycia zwyżki lub innych urządzeń). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji zdjęciowej ze stanu czystości rynien po wykonaniu czynności | 2
23.4 | - czyszczenie i przegląd odwodnienia liniowego na galerii dla publiczności trybuny wschodniej celem właściwego odprowadzania wód opadowych - raz na dwa miesiące, | 6
23.5 | - bieżące utrzymanie sprawności systemu podlewania płyty głównej (pompa wodna, polewaki), wymiana uszkodzonych elementów | na bieżąco
23.6 | - przegląd serwisowy z konserwacją systemu nawadniania murawy boiska głównego (w miesiącu kwietniu) | 1
23.7 | - spuszczenie wody z systemu podlewania płyty głównej boiska wraz z jego odpowietrzaniem oraz spuszczenie wody z instalacji wodnej wraz z odpowietrzaniem w pawilonie żużlowym i na trybunach stadionu (z zabezpieczeniem zaworów) na polecenie Zamawiającego | 1
23.8 | - czyszczenie i przegląd odwodnienia liniowego toru żużlowego celem właściwego odprowadzania wód opadowych - raz w tygodniu w okresie kwiecień - wrzesień, dwa razy w miesiącu w okresia październik - marzec | 36
24. | Centrale wentylacyjne GOLEM znajdujące się na piętrze trybuny wschodniej stadionu - 2 sztuki
24.1 | - dwa razy do roku przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego z wymianą filtrów przez autoryzowany serwis. Koszt wymienianych materiałów ponosi Wykonawca. Po zakończonym przeglądzie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić protoków z wykonanych prac. | 2
24.2 | - comiesięczne przeglądy central polegające na sprawdzaniu stanu filtrów, pasów klinowych i ogólnego stanu urządzenia, wymiana uszkodzonych elementów, w pomieszczeniach należy utrzymać porządek i czystość; | 12
25. | Centrale wentylacyjne - 11 sztuk (trybuna wschodnia, hala sportowa)
25.1 | - dwa razy w roku przeprowadzenie serwisu przez autoryzowany serwis producenta z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 2
25.2 | - sprawdzanie stanu filtrów (wskazania presostatów) i poddawanie ich czyszczeniu, wymienianie filtrów w centralach wentylacyjnych w razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku możliwości doczyszczenia filtra - raz w miesiącu, wymiana uszkodzonych elementów. Koszt wymianianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
25.3 | - dokonywanie pomiaru rezystencji silników central (wraz z rotorem) oraz kontrolę stanu podłączeń i połączeń elektrycznych, | 1
25.4 | - sprawdzanie startu centrali, przez włączenie i wyłączenie, obserwowanie otwarcia się przepustnic oraz rozruchu falowników - raz w miesiącu, | 12
25.5 | - sprawdzanie szczelności połączeń hydraulicznych w tym drożności instalacji odprowadzania skroplin - raz na 3 miesiące | 4
25.6 | - przeprowadzenie testów wyłączania się central z systemu SAP - raz na 3 miesiące | 4
25.7 | - sprawdzanie stanu nagrzewnic, chłodnic, wymiennika odzysku ciepła, zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych , nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, | 4
25.8 | - sprawdzanie korozji elementów centrali wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń powierzchni narażonych na korozję przed sezonem grzewczym | 1
25.9 | - okresowe czyszczenie elementów wewnętrznych centrali za pomocą wody lub sprężonego powietrza (części elektryczne) | 1
25.10 | - wymiana zużywalnych elementów central, przeprowadzanie niezbędnych smarowań elementów wymagających zmniejszenia tarcia - raz na trzy miesiące. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 4
26. | Wentylatory kanałowe
26.1 | - dwa razy w roku kontrola korozji wentylatora, kierunku wirowania, stanu połączeń śrubowych, stanu łożysk, rezystencji izolacji, pomiaru prądu zasilającego, | 2
26.2 | - sprawdzanie czystości elementów wentylatora - raz w miesiącu | 12
26.3 | - okresowe sprawdzanie zasilania elektrycznego wentylatorów - raz w miesiącu, | 12
27. | Wentylacja mechaniczna - czyszczenie kanałów wentylacyjnych, elementów nawiewnych i wywienych - raz na 6 miesięcy | 2
28. | Automatyka central - wykonanie przeglądu okresowego - raz na 6 miesięcy z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 2
29. | Wyrzutnie i czerpnie - czyszczenie elementów czerpnych i wyrzutowych - raz na 6 miesięcy | 2
30. | Pompy obiegowe instalacji CO i CT - wymiany elementów ścieralnych i uszczelnień w pompie oraz jej konserwacja - raz w roku. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 1
31. | Filtry siatkowe - czyszczenie sita filtra, wymiana wkładu filtra i uszczelki korpusu - raz w miesiacu. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
32. | Zawory bezpieczeństwa - przeprowadzenie próbnego otwarcia zaworu oraz czyszczenie w razie stwierdzenia wycieków - raz na 6 miesięcy | 2
33. | Naczynia preponowe Reflex - wykoanie przeglądów okresowych - raz na 3 miesiące | 4
34. | Odmulnik - wymiana elementów zużywalnych filtra odmulnika. Czyszczenie układu magnetycznego oraz siatki filtra. Sprawdzanie zanieczyszczenia odmulnika (instalacji) - raz w miesiącu. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
35. | Grzejniki - odpowietrzenie raz w roku przed sezonem grzewczym oraz w przypadku konieczności, utrzymanie dodatnich temperatur w pomieszczeniach zlokalizowanych pod trybuną wschodnią na pierwszym piętrze oraz rurach wodociągowych i kanalizacyjnych z kablem grzewczym - w sezonie zimowym | 1
36. | Węzeł cieplny
36.1 | - dokonywanie przeglądu stanu węzła cieplnego i poprawności pracy przed każdym uruchomieniem, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu | 1
36.2 | - dokonywanie przeglądów UDT w terminach zgodnych z przepisami prawa polskiego, | 2
36.3 | - codzienne sprawdzanie wykazu alarmów (w pomieszczeniu należy utrzymać porządek i czystość), | 365
36.4 | - przegląd serwisowy węzła cieplnego zlecony firmie posiadającej autoryzację producenta z przedstawiem protokołu z wykonanych prac. | 1
37. | Klimatyzatory kasetonowe i jednostki zewnętrzne układu VRV
37.1 | - dwa razy do roku przeprowadzenie serwisu - celem potwierdzenia poprawności eksploatacji przez autoryzowany serwis producenta z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 2
37.2 | - comiesięczne czyszczenie klimatyzatorów (w razie konieczności wymiana filtra w urządzeniach), wymiana elementów i części podlegających zużyciu w razie potrzeby. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
37.3 | - okresowe czyszczenie pochłaniaczy w urządzeniach wewnętrznych - raz na 6 miesięcy, | 6
37.4 | - wymiana pochłaniaczy w urządzeniach wewnętrznych. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 1
37.5 | - okresowe czyszczenie elementów wymienników ciepła w urządzeniach - raz na 3 miesięce | 4
37.6 | - przedmuchiwanie części elektrycznych urządzeń powietrzem, | 1
37.7 | - okresowe czyszczenie wentylatorów jednostek zewnętrznych i sprawdzanie ich dokręcenia, | 1
37.8 | - okresowe sprawdzanie działania instalacji skroplin - przed sezonem letnim, | 1
37.9 | - comiesięczne czyszczenie elementów ssących i tłocznych, raz w roku wymiana pompki skroplin. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
38. | Agregaty zewnętrzne freonowe
38.1 | - codzienne sprawdzanie wykazów alarmów na urządzeniu chłodniczym, | 365
38.2 | - comiesięczne przeprowadzanie czynności sprawdzających agregatów, | 12
38.3 | - comiesięczne czyszczenie paneli zewnętrznych i chłodni z kurzu i brudu, | 12
39. | Szafki hydrantowe - legalizoweanie urządzeń zgodnie z przepisami prawa polskiego | 1
40. | Hydranty zawnętrzne - dokonywanie konserwacji i legalizacji | 1
41. | Kurtyny powietrzne | 2
41.1 | - sprawdzanie żaluzji wlotowych i wylotowych urządzenia przed każdym sezonem grzewczym lub po przerwie w użytkowaniu kurtyny dłuższej niż 30 dni, | 1
41.2 | - usunięcie zabrudzeń kurtyny - raz na miesiąc, wymiana elementów zużywalnych. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 12
42. | Zasobnik - dokonanie przeglądu okresowego i serwisu rocznego przez firmę posiadającą autoryzację producenta z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 1
43. | Zestaw hydroforowy
43.1 | - codzienna kontrola ciśnienia w instalacji, pracy pompy, poprawności wskazań parametrów, | 365
43.2 | - miesięczna kontrola prawidłowości wskazań manometrów, ogólnej pracy urządzeń , szczelności instalacji, | 12
43.3 | - roczna kontrola w zakresie kompleksowego przeglądu i czyszczenia pomp, sprawdzania szczelności połączeń, sprawdzania działania zaworów regulacyjnych, sprawdzania nastaw na zaworach regulacyjnych, sprawdzania prawidłowości wskazań manometrów, kontroli stanu instalacji elektrycznej z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 1
43.4 | - dwa razy w roku wykonanie przeglądu serwisowego przez firmę posiadającą autoryzocję producenta z przedstawieniem protokołu z wykonanych prac. | 2
44. | Konserwacja i przeglądy elementów sanitarnych trybuny wschodniej stadionu, trybuny zachodniej, pawilonu żużlowego, pawilonu administracyjno-sportowego oraz hali sportowej
44.1 | - utrzymywanie w stałej sprawności baterii umywalkowych, spłuczek pisuarowych i ustępowych oraz misek ustępowych, pisuarów i umywalek. Udrażnianie instalacji wod. - kan. (w razie potrzeby) | na bieżąco
44.2 | - baterie umywalkowe /prysznicowe/zlewowe/deszczownice - wymiana elementów ścieralnych i uszczelnień baterii. Okresowe czyszczenie filtrów zainstalowanych w pomieszczeniu wodomierza instalacji wody bytowej oraz w wylewce baterii - raz w roku lub w razie wyraźnego zmniejszenia strumienia wypływającej wody. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | na bieżąco
44.3 | - kabiny prysznicowe, miski ustępowe, pisuary, umywalki - wymiana elementów ścieralnych i uszczelnień w elementach spłukujących. Okresowe przeglądy elementów mechanicznych i elektronicznych - raz w roku lub w razie wyraźnego zmniejszenia strumienia wypływającej wody. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | na bieżąco
44.4 | - zasuwy kołnierzowe oraz zawory kulowe i przepustnice - zamknięcie i otwarcie zaworu, zasuwy, przepustnicy - raz w roku. Wymiana elementów zużywalnych np. uszczelnień, uszczelek, dławików itp. w momencie stwierdzenia braków jakościowych lub przecieków. Koszt wymianych materiałów ponosi Wykonawca. | 1
45. | Wymianę elementów poszczególnych systemów objętym zamówieniem, należy wykonać niezwłocznie w przypadku wystąpienia usterek, jednak nie później niż do 4 godzin przed imprezą. Jeśli jednorazowa wartość wymienianych elementów wynosi nie więcej niż 1000 zł netto, koszt zakupów materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą mailową Zamawiającemu specyfikację potrzebnych materiałów wraz z ich wyceną. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany elementów, których wartość przekracza jednorazowo 1000 zł netto, Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą mailową Zamawiającemu specyfikację potrzebnych materiałów wraz z podaniem szacunkowej wyceny dokonanej w trzech niezależnych firmach. Zamawiający zastrzega sobie do dokonania własnej wyceny przedstawionej specyfikacji w trzech niezależnych firmach.
Wykonawca ma obowiązek zinwentaryzowania i powiadomienia Zamawiającego o szkodach powstałych w wyniku działania siły wyższej w obrębie instalacji elektrycznych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego do 2 godzin od ich wystąpienia.
W przypadku usterek lub awarii zaistniałych w obrębie instalacji elektrycznych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o nich przedstawiciela Zamawiającego.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy aktualizowany na bieżąco harmonogram imprez i treningów organizowanych na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie, do 25. dnia danego miesiąca kalendarzowego.
Wykonawca musi zapewnić obecność Pracowników realizujących zakres umowy na Stadionie Miejskim w dniu imprezy w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.
Wykonanie przeglądów rocznych i okresowych Wykonawca musi potwierdzić przedkładając stosowny protokół zawierający opis wykonanych prac, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.