Rzeszów,12.10.2019 r

Uaktualnienie specyfikacji dotyczących opraw i słupów oświetleniowych – ścieżki nad Wisłokiem 
Dane techniczne i wymogi dotyczące opraw LED: 
1. oprawa musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE) oraz certyfikat ENEC, użyte materiały winny zapewnić wieloletnią eksploatację ponad gwarancję producenta, gwarancja możliwa do realizacji w warunkach krajowych, gwarancja producenta co najmniej 5 lat,
2. oprawa musi spełniać wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,
3. oprawa przy ustawieniu 0° nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),
4. oprawa ma być wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
5. oprawa musi być wyposażona w układ indywidualnego sterowania zapewniającego bezprzewodową komunikację z platformą informatyczną,
6. Wszystkie oferowane oprawy muszą być oznakowane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu, umieszczoną zarówno na jego opakowaniu zewnętrznym jak i wewnątrz oprawy.  Dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi umożliwiać jego trwałe umieszczenie także na słupie w czasie montażu opraw,
Cechy panelu LED: 

1. temperatura barwowa emitowanego światła 4000K,
2. wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80,
3. panel LED musi być wyposażony w zintegrowaną grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym i identycznej charakterystyce dla każdej soczewki lub w układy optyczne z odbłyśnikiem.
4. trwałość oprawy L90B10 (aproksymowana dla Ta = 25oC) nie powinna być mniejsza niż 100.000h. L90B10 oznacza, że co najmniej 90% populacji LED na panelu po czasie 100.000h utrzyma strumień świetlny na poziomie 90% strumienia początkowego,
5. oprawa musi posiadać skuteczność świetlną (po uwzględnieniu wszelkich strat strumienia świetlnego) co najmniej 110 lm/W (liczony jako strumień świetlny oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy),
6. moc oprawy nie większa niż 30 W,

7. oprawa musi legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP≥66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK≥08,
8. oprawa musi legitymować się ryzykiem fotobiologicznym klasy RG0,

9. oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
a. układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę
b. układ zasilający ma zabezpieczać panel LED przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV, napięcie zasilające 230V/50 Hz,
c. układ zasilający musi być wyposażony w funkcję utrzymania stałego strumienia (CLO) w czasie zakładanej trwałości tj. 100.000h oraz interfejs DALI,
[image: image1.png]kwh

A . (E) .

100 000 h

100000 h
——— Poziom o3wietlenia przy standardowych LED —— Zuzycie energii dla standardowego systemu LED
—— Wymagany poziom o$wietlenia = poziom o$wietlenia LED z rozwiazaniem CLO —— Zuzycie energii systemu LED z zastosowaniem CLO
~ Nadwyzka Swiatta [0 Oszczednosci energii




d. układ zasilający ma być wyposażony w wyjście umożliwiające kontrolę temperatury panelu LED i zabezpieczać panel LED przed przegrzaniem
10. zintegrowany z zasilaczem układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie od 50% do 100% strumienia nominalnego przy zachowaniu współczynnika mocy na poziomie nie niższym niż 0,93.
Cechy korpusu oprawy: 

1. kształt oprawy parkowy, dekoracyjny z optyką asymetryczną i reflektorem transparentnym, przezroczystym, białym, pryzmatycznym, dającym efekty wizualne w nocy po zaświeceniu oprawy, sylwetka korpusu jak niżej:
[image: image2.emf]
2. korpus wyposażony w zawór osmotyczny wyrównujący ciśnienie wewnętrzne/zewnętrzne,
3. wykonany z niekorodującego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego,

4. malowany proszkowo na kolor Grey lub Black,
5. uchwyt mocujący oprawę bezpośrednio na trzonie słupa,

6. oprawa może być wyposażona w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo Nema lub Zhaga umożliwiające montaż sterowników bądź czujników bez ingerencji w oprawę. Zamawiający dopuszcza montaż sterowników na słupie 
Dobór opraw należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi.

Warstwa sprzętowa – sterowniki:
1. montowany w standaryzowanym gnieździe (np. NEMA, Zhaga ….)
- Zhaga

           [image: image3.emf]
- Nema
[image: image4.emf]
2. montowany na słupie
[image: image5.emf]        [image: image6.emf]
INFORMACJA

Sterowniki sterowania oświetleniem mają być kompatybilne i współpracować z użytkowaną w Rzeszowie platformą informatyczną, zarządzającą miejską infrastrukturą oświetleniową.

W szczególności sterowniki opisane wyżej muszą zapewnić:

· bezprzewodową komunikację każdej indywidualnej oprawy z platformą informatyczna za pośrednictwem powszechnie dostępnych kanałów komunikacji np. sieci GSM,

· automatyczną konfigurację w systemie po instalacji oprawy na słupie,

· automatyczną lokalizację oprawy w terenie (lokalizator GPS), znajdującą odzwierciedlenie bezpośrednio w graficznym interfejsie użytkownika,

· automatyczne wczytywanie podstawowych danych oprawy do systemu po instalacji oprawy i podłączeniu jej do zasilania. Zamawiający wymaga wczytania co najmniej nw. danych: typ oprawy, moc oprawy, strumień świetlny oprawy, trwałość oprawy, optyka oprawy, temperatura barwowa światła, współczynnik oddawania barw, typ zasilacza zabudowanego w oprawie. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu dane te nie zostaną wczytane automatycznie wykonawca musi wprowadzić je do systemu przed terminem oficjalnego odbioru,

· synchronizację pracy z dowolnego, z dostępnych źródeł czasu rzeczywistego (np. GSM lub GPS) dla zapewnienia pracy opraw oświetleniowych zarówno w obecności zewnętrznych urządzeń sterujących jak i w trybie własnego zegara astronomicznego (włączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z rytmem zachodów i wschodów słońca, odpowiednim dla danej lokalizacji) gdy zasilanie na obwody oświetleniowe podane jest całodobowo,

· odczytywanie i przechowywanie parametrów dotyczących ilości i jakości energii elektrycznej zużywanej przez każdą z opraw w tym takich parametrów jak: wartość napięcia, moc chwilową, współczynnik mocy, czas świecenia, ilość energii,

· sterowanie pracą oprawy (załączenie, wyłączenie, redukcja strumienia świetlnego) poprzez interfejs DALI oraz wbudowany moduł komunikacyjny,

· zintegrowanie w systemie każdej oprawy niezależnie od jej typu, producenta, technologii (LED lub HID) czy też jej wyposażenia,

· możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

· automatyczną redukcję mocy zgodnie z zaprogramowanymi harmonogramami pracy dla każdej pojedynczej oprawy lub grup opraw, z uwzględnieniem kalendarza wieloletniego, umożliwiającego rozróżnienie dni roboczych, weekendów, świąt lub innych wyjątków, dla których oświetlenie powinno mieć indywidualną charakterystykę,

· sygnalizowanie uszkodzeń i awarii opraw oraz innych zdarzeń takich jak: zanik napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego lub zbyt niskiego poziomu mocy,

Wymagane cechy i funkcjonalności platformy informatycznej/aplikacji internetowej zarządzającej oświetleniem 
1. Zdalny nadzór nad infrastrukturą oświetleniową z poziomu przeglądarki internetowej, dostępny z komputera posiadającego dostęp do Internetu, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych, w tym w szczególności:

· co najmniej 128-bitowe szyfrowanie SSL,

· System bezpiecznego dostępu (np. 2FA) zapobiegający użyciu konta użytkownika przez osoby nieuprawnione,

· Regularne testowanie pod względem zabezpieczenia przed włamaniem przez autoryzowanego zewnętrznego audytora,

· Regularne zachowywanie kopii zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy 

2. Oprawa lub grupa opraw może być podłączana do systemu pojedynczo oraz w dowolnym czasie. Zamawiający wymaga, aby rozbudowa w przyszłości, z integrowanych z systemem opraw, była możliwa niezależnie od ich lokalizacji w ramach obszaru miasta Rzeszów i aby nie wymagała dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych poza montażem lub wymianą opraw oświetlenia ulicznego będących własnością Zamawiającego,

3. Przypisywanie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu oraz z możliwością ich zmiany w dowolnym momencie.

Interfejs użytkownika aplikacji musi posiadać:

· Polski język interfejsu,

· Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi,

· Tworzenie grup punktów świetlnych odzwierciedlających zarówno ich lokalizację jak i funkcjonalność np. przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ulice, itp.,

· Bieżący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów oraz ich wyszukiwania i raportowanie w zależności od kategorii i czasu wystąpienia,

· Prezentację graficzną i liczbową energii zużytej przez pojedyncze punkty świetlne lub grupy punktów świetlnych,
· Definiowanie kalendarzy pracy z uwzględnieniem dni charakterystycznych, możliwość przypisania każdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy,

· Możliwość gromadzenia danych dotyczących infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem każdego z jego elementów: oprawy, wysięgnika, słupa, szafy, sterownika, itp.,

· Wyszukiwania informacji o infrastrukturze oświetleniowej poprzez tworzenie indywidualnych zapytań o poszczególne jej elementy, błędy czy inne działania,

· Możliwość importowania i eksportowania danych oraz raportów przy użyciu plików edytowalnych,

Słupy oświetleniowe:

1) słupy z rur stalowych ocynkowanych z dekorami aluminiowymi, stylowe, dekoracyjne, ocynkowane wg. normy EN ISO 1461 dwustronnie ogniowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 półmatowy, rury o stopniowanych przekrojach:

- długość masztu 1500 mm, średnica przy podstawie fi ~ 133 mm,

- długość masztu 1500 mm, średnica następna fi ~ 76 mm,

- długość masztu 1000 mm, średnica następna fi ~ 60 mm,
- stopa słupa o przekroju okrągłym, rozstaw śrub 135x135 mm, w dolnej części dekor zasłaniający śruby montażowe i łączenie stopy z fundamentem
Malowanie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją,

2) stopa słupa wraz z odziomkiem do wysokości wnęki bezpiecznikowej ma być zabezpieczona elastomerem bezbarwnym lub w kolorze słupa. Zabezpieczenie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją,

3) montaż na fundamencie betonowym prefabrykowanym o przekroju okrągłym,
4) zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2 gdy oprawa posiada oprzewodowane gniazda do montażu sterowników, lub przewodami kabelkowymi YDY 5x1,5mm2 + YDY 6x1,5 mm2 gdy nie posiada gniazd a sterownik będzie montowany bezpośrednio na maszcie słupa,  
5) zabezpieczenia we wnęce słupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o ch-ce zwłocznej, złącza słupowe typu IZK-2, 

6) musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE),
7) gwarancja producenta co najmniej 2 lata,
8) sylwetka słupa jak niżej:
[image: image7.emf]
6

