OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonanie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy nN”, układ pomiarowy nr PPE- 590543550100002825, licznik nr 3235678 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza.

Adres inwestycji: ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów.

Nazwa i kody CPV:

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych,

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej.

Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza,
 ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej 
i pojemnościowej w rozdzielnicy nN”, układ pomiarowy nr PPE 590543550100002825
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza.

  - Opis stanu aktualnego

W celu zmniejszenia opłat za pobieraną energię elektryczną, zaplanowano wykonanie kompensacji energii biernej w rozdzielnicy NN w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza, ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów.

  - Opis wymagań zamawiającego

- Kompensacja ma zmniejszyć opłaty za pobór mocy biernej do minimum,

- regulacja mocy biernej musi być realizowana w sposób płynny i bezstopniowy odrębnie w każdej fazie z zastosowaniem dynamicznego regulatora SVG, moc maksymalna regulatora nie przekroczy 15 kVAr,

- zastosowane regulatory muszą spełniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy w szczególności dotyczące zniekształceń, zakłóceń i zawartości harmonicznych wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej.

  - Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego rozdzielnicy NN, zasilania budynku oraz odczyty licznika wskazanego do montażu kompensacji przyłącza elektroenergetycznego,

  - wykonanie pomiarów analizatorem sieci w okresie minimum 1 tygodnia,

  - dobór urządzeń, uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych urządzeń, (dobór urządzeń, przekładników oraz kabli zasilających),

  - montaż, podłączenie i uruchomienie układu kompensacji mocy,

  - wykonanie oznaczeń, pomiarów i dokumentacji powykonawczej,

  - wykonanie weryfikacji działania kompensatora wraz z korektą ustawień 
po trzech okresach rozliczeniowych z dystrybutorem energii elektrycznej.

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Zasilanie budynków w ruchu, wyłączenia muszą być planowane i uzgodnione z Użytkownikiem,

- Zasilanie z sieci elektrycznej i podejścia do budynków nie ulegają zmianie,

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- oświadczenie kierownika robót,

- protokół doboru urządzeń i przekładników,

- protokoły pomiarów elektrycznych,

- DTR oraz instrukcje zamontowanych urządzeń,

- deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały i urządzenia.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. O zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót i przekazaniu dokumentów wymienionych powyżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej.

- Przepisy prawa i normy związane wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.